Акционерное общество

“Научно-производственный центр морских технологий

“Техномор”

Россия, 142105, Московская обл., г.Подольск, 1-й Деловой проезд, д.11а

Блок управления световыми приборами модульный

для сети постоянного тока 48В

БУСП-М-048 (Х)

Руководство по эксплуатации

ЛРАД.687295.005 РЭ

2019

Содержание

Стр.

1 Описание и работа Блока								4

1.1 Назначение										4

1.2 Основные технические характеристики					5

1.3 Устройство										5

1.4 Органы управления и индикации						8

1.5 Маркировка										9

1.6 Упаковка										10

2 Проверка комплектности								10

3 Требования к присоединительным электрическим кабелям		10

4 Порядок подключения и монтажа							11

4.1 Монтаж датчика освещённости							11

4.2 Монтаж БУСП-М-048 (Х)								13

5 Подготовка к работе									15

6 Эксплуатационные указания							15

7 Указания мер безопасности								16

8 Хранение и транспортирование							16

9 Утилизация										17

10 Комплектность									17

11 Гарантии изготовителя								17

12 Свидетельство о приёмке								19

13 Свидетельство об упаковывании						19

14 Свидетельство об отгрузке							19

15 Особые отметки									20

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией и устройством, основными техническими характеристиками, порядком монтажа, настроек при первичном включении и эксплуатации блока управления световыми приборами модульного для сети постоянного тока 48В БУСП-М-048 (Х) (далее по тексту Блок или Изделие).

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя паспортный раздел.

Блок имеет два варианта исполнения :

- БУСП-М-048 (–) – блок с общим анодом;

- БУСП-М-048 (+) – блок с общим катодом.

Настоящее РЭ содержит требования к присоединительным электрическим кабелям.

Перед монтажом и эксплуатацией Блока необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему изменения, не приводящие к ухудшению характеристик Блока.

При необходимости получения дополнительной информации обратитесь на сайт изготовителя www.tehnomor.ru или свяжитесь с производителем, используя контактную информацию сайта.

1 Описание и работа Блока

1.1 Назначение

Блок управления световыми приборами модульный БУСП-М-048 (Х) предназначены для управления электропитанием потребителей, работающих в сетях постоянного тока напряжением 48В.

Блок обеспечивает :

-- приём электропитания от одного или двух источников питания постоянного тока;

-- автоматическое включение и выключение электропитания потребителей от выносного датчика освещённости;

-- ручное включение электропитания потребителей от одного из двух подключенных источников питания постоянного тока независимо от уровня внешней освещённости;

-- ручное выключение питания потребителей независимо от уровня внешней освещённости;

-- защиту узлов Блока и соединительных кабелей от повреждения в случае короткого замыкания на линиях питания потребителей;

-- автоматическое переключение электропитания потребителей при подключении двух источников питания постоянного тока.

Основной областью применения Блоков являются системы автоматического управления включением и выключением световых приборов с малой мощностью потребления, таких как световые приборы на светоизлучающих диодах.

Конструкция Блока разработана для управления электропитанием заградительных огней ЗОМ-СД-А-2-1 (ЛРАД.676769.001-02), ЗОМ-СД-В-2-1 (ЛРАД.676769.001-03) с учётом особенностей их конструкции.

Применение Блока для управления электропитанием других потребителей согласуйте с производителем.

1.2 Основные технические характеристики

Напряжение питания, В								48±20%

Род питающего тока								       постоянный

Количество питающих фидеров,

подключаемых к БУСП-М-048 (Х), не более					два

Максимальная мощность собственного потребления

БУСП-М-048 (Х) не более, Вт							16

Количество линий питания нагрузки						две

Мощность, коммутируемая каждым

модулем электронного ключа, не более кВт					0,2

Время задержки при автоматическом переключении, сек 			20÷30

Диапазон рабочих температур :

- БУСП-М-048 (Х)						от минус 5 до + 55°С

- датчика освещённости					от минус 50 до + 55°С

Степень защиты :

- БУСП-М-048 (Х)								IP44

- Датчика освещённости							IP67

Габаритные размеры :

- БУСП-М-048 (Х) (высота×ширина×глубина), мм, не более 156×260×130

- Датчика освещенности в комплекте с кронштейном, мм	300×200×55

Масса, кг, не более :

- БУСП-М-048 (Х)								2,5

- Датчика освещённости							0,6

Режим работ	непрерывный, продолжительный

1.3 Устройство

БУСП-М-048 (+) и БУСП-М-048 (–) имеют одинаковые габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры БУСП-М-048 (Х) представлены на рисунке 1.

Конструктивно Блок состоит из набора самостоятельных модулей выполненных в алюминиевых корпусах и корпусных деталей, обеспечивающих механическое соединение модулей в жёсткую конструкцию.

БУСП-М-048 (Х) состоит из следующих модулей :

-- модуль ввода питания (МВ) – 2 шт. (МВ1 и МВ2) (поз. 4 и поз. 5);

-- модуль фотореле (МФР) – 1 шт. (поз. 6);

-- модуль общего анода (МОА) – 1 шт. (поз.7);

-- модуль выбора режима питания (МВР) – 1 шт. (поз.8);

-- модуль общего катода (МОК) – 1 шт. (поз.9);

-- модуль электронного ключа (МК) – 2 шт. (МК1 и МК2) (поз.10 и поз.11);

-- модуль запасных предохранителей (МЗП) – 1 шт. (поз.12);

Взаимное расположение модулей в блоках БУСП-М-048 (–) и БУСП-М-048 (+) одинаково.

Съёмная передняя прозрачная крышка (поз. 3) служит для наблюдения за состоянием индикаторов и положением органов управления блока, а также для ограничения несанкционированного или случайного доступа к органам управления при необходимости. Съёмная передняя прозрачная панель крепится к лицевой панели Блока с помощью четырёх невыпадающих винтов (поз.2).

Для монтажа на стену предусмотрены четыре выступа (поз. 13) с монтажными отверстиями Ø 6мм.

Для защиты мест подключения электрических кабелей предусмотрена съёмная панель (поз.1).

Рисунок 1

Лицевая панель БУСП-М-048 (Х)

1.4 Органы управления и индикации

Каждый модуль Блока имеет маркировку соответствующую его назначению, а также органы управления, индикации и манипуляционные знаки.

Каждый модуль ввода питания (МВ1 и МВ2) имеет двухцветный индикатор наличия входного питающего напряжения (поз.1 рис.2). При правильном соблюдении полярности подключения питающего напряжения индикатор светит зелёным цветом, а при неправильном подключении – красным.

Ниже на лицевой панели модуля ввода питания расположен индикатор срабатывания предохранителя красного цвета (поз.2 рис.2), под которым находится держатель предохранителя (поз.6 рис.2).

На лицевой панели модуля фотореле (МФР) расположены индикатор сигнала автоматического включения от датчика освещённости (поз.3 рис.2) и однооборотный регулятор настройки чувствительности датчика освещённости (поз.4 рис.2).

На лицевой панели модуля выбора режима питания (МВР) расположен четырёхпозиционный переключатель режима электропитания нагрузки (поз.5 рис.2).

Рисунок 2

Лицевая панель БУСП-М-048 (+)

Каждый модуль электронного ключа (МК1 и МК2) имеет индикатор наличия электропитания на линии нагрузки жёлтого цвета (поз1 и поз.2 рис.3), а также выключатель электропитания (поз.5 рис.3).

Модуль запасных предохранителей (МЗП) имеет четыре закрывающихся контейнера для хранения запасных вставок плавких (предохранителей) (поз.3 рис.3). В БУСП-М-048 применены вставки плавкие ВПЗБ-1В с током срабатывания 10А.

Рисунок 3

Лицевая панель БУСП-М-048 (–)

1.5 Маркировка

Маркировка варианта исполнения Блока нанесена в нижней части модуля выбора режима питания (МВР) :

- БУСП-М-048 (–) – блок с общим анодом (рис. 3);

- БУСП-М-048 (+) – блок с общим катодом (рис. 2).

На боковой поверхности Блока расположена наклейка, на которой нанесено :

- вариант исполнения Блока;

- трёхзначный заводской номер Блока;

- месяц (две первые цифры из четырёх) и год поставки (две последние цифры из четырёх).

1.6 Упаковка

Упаковывание Блока производится в тарный картонный ящик, изготовленный из гофрированного трёхслойного или пятислойного картона по ГОСТ 9142.

Перед упаковыванием завернуть отдельно все элементы подлежащие монтажу, согласно комплекту поставки, не мене чем в два слоя двухслойной или трёхслойной воздушно-пузырчатой плёнки.

Упаковка и укладка в тарный картонный ящик производится изготовителем непосредственно перед отправкой.

В тарный картонный ящик укладываются элементы из комплекта поставки, указанные в паспортном разделе настоящего РЭ. Способ укладки должен предотвращать перемещение всех вложений друг относительно друга и относительно внутренних поверхностей тары при транспортировании. Свободный объём в тарном картонном ящике плотно заполняется амортизирующим материалом.

Обклеиваются липкой лентой швы, стороны, дно и крышка ящика.

Маркировка тарного картонного ящика выполняется по ГОСТ 14192-77.

Манипуляционные знаки наносятся на двух боковых стенках ящика :

“Хрупкое”, “Верх”, “Беречь от влаги”, “Предел по количеству ярусов в штабеле (n=2)”.

2 Проверка комплектности

После получения Блока от изготовителя, вскрыть тарный картонный ящик, проверить соответствие содержимого ящика упаковочному листу, а также разделам «Комплектность» и «Упаковка» настоящего РЭ, произвести внешний осмотр каждого изделия на предмет отсутствия поломок и повреждений.

3 Требования к присоединительным электрическим кабелям

Для подключения к Блоку необходимо применять электрические кабели, удовлетворяющие следующим требованиям и параметрам :

- количество питающих жил			 –3;

- сечение каждой жилы				 – не более 2,5 мм2;

- диаметр наружной оболочки кабеля	 – от 6 до 9 мм.;

- класс гибкости					 – не ниже 3 по ГОСТ 22483-77;

- материал наружной оболочки кабеля	 – полимер или резина.

Необходимо, чтобы кабель, для подключения датчика освещённости к блоку, не имел деформаций круглой формы и механических повреждений оболочки (трещины, царапины, задиры и т. д.).

4 Порядок подключения и монтажа

Монтаж Блока должен осуществляться при отключённом электропитании.

К монтажу и обслуживанию Блоков допускается обученный и проинструктированный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей и внимательно изучивший настоящее Руководство по эксплуатации.

Для монтажа и подключения Блока и датчика освещённости необходим следующий инструмент :

- монтёрский нож;

- крестовая отвёртка №1 (РН1);

- кусачки;

- набор ключей для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737;

- смазка силиконовая ТУ 2257-010-4554-0231-2003;

- ключ гаечный рожковый 17.

Перед монтажом необходимо определиться с местами установки датчика освещённости и самого БУСП-М-048(Х). Первым монтируют датчик освещённости, монтируют кабель со стороны датчика освещённости и прокладывают его к месту установки Блока.

4.1. Монтаж датчика освещённости

Датчик освещённости (ДО) крепится на входящих в комплект поставки кронштейнах. Для правильной и долговечной работы датчика освещённости, места их установки и положение следует выбирать так, чтобы :

- исключить попадание прямого солнечного света на чувствительный элемент;

- исключить возможность засветки искусственными источниками света в тёмное время суток;

- предотвратить загрязнение светопроницаемого стекла.

Датчик освещённости (Рис. 4) состоит из корпуса поз.4, в который вмонтирован чувствительный элемент - фоторезистор, крышки поз.3. Для защиты от воздействия окружающей среды датчик закрыт кварцевым стеклом (поз. 5). На крышке поз.3 имеется герметичный кабельный ввод поз.2.

Подключаемый кабель должен соответствовать п.3 настоящего РЭ. Длина кабеля выбирается из расчёта удалённости смонтированного датчика освещённости от места монтажа самого Блока и необходимого запаса для удобства подключения к БУСП-М-048(Х) и возможных переподключений при обрыве разделанных проводников кабеля. Перед подключением кабель со стороны ДО разделывают, снимают крышку поз.3, на которой разбирают герметичный кабельный ввод поз.2, отделив три элемента (поз.2.1, 2.2, 2.3). Кабель вводится через элементы герметичного кабельного ввода и крышку, подключается к клеммнику поз.6 и винту заземления поз.7 как показано на Рисунке 4. Резиновый уплотнительный элемент поз.2.3, резиновое уплотнительное кольцо типоразмером 035-038-19-2-0 по ГОСТ 18829-73 поз.9 и необходимый участок кабеля смазывается силиконовой смазкой.

После подключения к клеммам ДО кабель фиксируется крепёжным хомутом поз.8. После этого ДО собирается в единую конструкцию.

Датчик крепится на специальном регулируемом кронштейне (поз. 1).

Рисунок 4

Датчик освещённости

4.2. Монтаж БУСП-М-048 (Х)

Перед монтажом Блока выбирается место на вертикальной стене удобное для подключения кабелей и обслуживания в процессе эксплуатации. На выбранном месте для монтажа производится разметка четырёх точек крепления блока, используя крепёжные размеры, указанные на рис.1. Способ крепления и применяемый крепёж обеспечивает потребитель с учётом материала изготовления поверхности, где будет смонтирован Блок.

Перед подключением электропитающих и сигнальных кабелей необходимо подготовить БУСП-М-048 (Х), а именно :

- снять съёмную переднюю прозрачную крышку (рис.1 поз. 3), открутив четыре винта (рис.1 поз.2);

- снять с тыльной стороны Блока съёмную крышку (поз.1 рис.1), обеспечив доступ к клеммам для подключения кабелей, открутив два винта;

- убедиться в том, что на лицевой панели МВР переключатель выбора режима питания находится в положении “ОТКЛ”;

- убедиться в том, что тумблеры на модулях электронных ключей (МК) находятся в положении “ОТКЛ”.

Сначала подключаются кабели от источников электропитания, затем кабели электропитания потребителей, а в последнюю очередь подключается кабель датчика освещённости.

Подключение кабелей к БУСП-М-048 (Х) производится до монтажа Блока на место эксплуатации, используя предусмотренную слабину кабелей.

Перед подключением каждый кабель необходимо разделать с учётом расстояния от планки для крепления подключаемых кабелей (рис.5.1 поз.2) до контактов клеммников. При этом необходимо обеспечить, чтобы подключаемый кабель фиксировался винтом (рис. 5.1 поз.1) через оболочку кабеля.

При подключении кабелей от источников электропитания к клеммам модулей ввода питания (МВ) (рис.5.2 поз 1 и 2) необходимо соблюдать полярность (рис. 5.2 (+) и (-)). При наличии только одного источника электропитания подключение кабеля может производиться к любому модулю ввода питания.

Правильность по полярности подключения необходимо проверить по цвету индикатора на лицевой панели модуля ввода питания. При правильном соблюдении полярности подключения индикатор должен светиться зелёным цветом.

Подключение кабелей электропитания потребителей производить к модулям электронных ключей (МК) (рис. 5.2 поз.4 и 5).

Подключение кабеля датчика освещённости производить к модулю фотореле (МФР) (рис.5.2 поз.3) без соблюдения полярности.

После подключения всех кабелей необходимо установить на место снятую съёмную крышку (поз.1 рис.1) и блок закрепить на подготовленное место эксплуатации.

Рисунок 5.1

Вид со стороны планки для крепления подключаемых кабелей БУСП-М-048 (Х)

Рисунок 5.2

Вид с тыльной стороны БУСП-М-048 (Х) без съёмной крышки

5. Подготовка к работе

После подключения всех кабелей и монтажа Блока на место эксплуатации производится проверка всех режимов работы БУСП-М-048 (Х).

При проверке всех режимов работы производятся следующие мероприятия :

- Подаётся электропитание на БУСП-М-048 (Х) от всех подключенных источников электропитания. На лицевой панели Блока индикаторы модулей ввода (рис.2 поз.1) должны гореть зелёным цветом;

- Перевести тумблеры на лицевой панели модулей электронных ключей (МК) в положение “ВКЛ”;

- Переключатель на лицевой панели модуля выбора режимов питания (МВР) (рис.2 поз.5) переключать между положениями В1 и В2 через положение “ОТКЛ”, при этом должны загораться индикаторы на лицевых панелях МК (рис.3 поз.1 и 2);

- Перевести переключатель на лицевой панели модуля выбора режимов питания (МВР) (рис.2 поз.5) в положение “АВТ” и дождаться периода, когда можно настраивать автоматическое включение от датчика освещённости, используя естественную освещённость;

- Используя люксметр или полагаясь на собственное ощущение освещённости в необходимый момент с помощью плавной регулировки однооборотным подстроечным резистором (рис.2 поз.4) добейтесь срабатывания индикатора (рис.2 поз.3). После этого через 20-30 секунд должны сработать индикаторы на лицевой панели МК (рис.3 поз 1 и 2).

Проверка работоспособности Блока закончена. Выберите необходимый режим работы и установите съёмную переднюю прозрачную крышку (рис.1 поз. 3).

6 Эксплуатационные указания

Производите осмотр Блока, состояние индикации и положение органов управления с необходимой периодичностью.

При срабатывании плавких вставок используйте только оригинальные вставки плавкие ВПЗБ-1В с током срабатывания 10А.

С необходимой периодичностью проверьте работоспособность Блока на всех режимах работы методом, описанным в п.5 настоящего руководства.

В необходимых случаях удаляйте загрязнение на кварцевом стекле (поз.5 рис.4) датчика освещённости и производите повторную регулировку срабатывания индикатора (рис.2 поз.3) в соответствии с указаниями п.5 раздела «Подготовка к работе» настоящего РЭ.

При ручном управлении включением и выключением световых приборов с лицевой панели Блока повторная подача питающего напряжения допускается не ранее чем через 6 секунд после случайного или преднамеренного снятия питающего напряжения.

Блок не требует периодического технического обслуживания.

7 Указания мер безопасности

Монтаж, демонтаж и техническое обслуживание БУСП-М-048 (Х) должны осуществляться при отключенном электропитании с соблюдением требований по электробезопасности и наличии достаточного освещения.

Запрещается производить замену плавких вставок, входящих в состав БУСП-М-048 (Х), а также любые другие ремонтные работы без полного снятия питающего напряжения.

К проведению работ по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию БУСП-М-048 (Х) должен допускается обученный и проинструктированный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей и изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

8 Хранение и транспортирование

Хранение Блока – под навесом на срок до 1 года в тарном картонном ящике и в отапливаемом хранилище на оставшийся срок при общем сроке сохраняемости не менее 10,5 лет.

Условия хранения под навесом : температура от минус 50 до + 60°С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре 35°С.

Условия хранения в отапливаемом хранилище : температура от +5 до + 40°С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С.

В срок хранения 1 год в условиях хранения под навесом входит срок транспортирования. Срок транспортирования – не более трёх месяцев.

При перенесении в отапливаемое хранилище Блок должен быть извлечён из транспортной тары, освобождён от упаковки и размещён на стеллажах в один ряд по высоте.

Транспортирование Блоков может производиться только в таре всеми видами закрытых транспортных средств : автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом в вагонах, контейнерах и фургонах без ограничения расстояния при температуре от минус 70 до + 60°С.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли на Блок.

При транспортировании тарные ящики с Блоком должны быть закреплены в транспортных средствах так, чтобы исключалась возможность их смещения и соударения.

9 Утилизация

Все корпусные детали Блока, изготовленные из алюминиевого сплава, крепёж, съёмная передняя прозрачная крышка пригодны для вторичного использования после полной разборки всего изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы.

Электронные модули нельзя утилизировать вместе с прочими отходами. Они подлежат специальной утилизации.

Информацию об актуальных методах утилизации можно получить в органах коммунального управления по месту утилизации.

# 10 Комплектность

1 Блок управления световыми приборами модульный БУСП-М-048 ( ____ ) предназначены для управления электропитанием потребителей, работающих в сетях постоянного тока напряжением 48В ….............................................. 1 шт.;

2 Датчик освещённости ……………………………………………………. 1 шт.;

3 Руководство по эксплуатации ЛРАД. 687295.005 РЭ …………….…… 1 экз.;

4 Копия сертификата соответствия (качества) …………………………… 1 экз.;

5 Дополнительная комплектация ______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации ЛРАД. 687295.005 РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня отгрузки изделия изготовителем в адрес потребителя.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену изделия на исправное при отказе в работе.

Изготовитель выполняет гарантийные обязательства после получения от потребителя отказавшего изделия с ненарушенными пломбами оптического модуля вместе с паспортом и описанием признаков отказа в разделе 15 или отдельным актом.

Гарантийный срок после ремонта или замены изделия должен быть не менее шести месяцев.

12 Свидетельство о приёмке

БУСП-М-048 ( ____ ) зав. № _______________ изготовлен и принят с соблюдением требований государственных стандартов, технических условий ЛРАД. 687295.005 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник СТК

МП     _______________			________________

(личная подпись)			(Фамилия и инициалы)

_______________________

(число, месяц, год)

13 Свидетельство об упаковывании

БУСП-М-048 ( ____ ) зав. №________________ упакован согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик

МП     _______________			________________

(личная подпись)			(Фамилия и инициалы)

______________________

(число, месяц, год)

14 Свидетельство об отгрузке

БУСП-М-048 ( ____ ) зав. №_______________ отгружен в адрес потребителя.

Ответственный за отгрузку изделий

МП     _______________			________________

(личная подпись)			(Фамилия и инициалы)

______________________

(число, месяц, год)

15 Особые отметки

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________