# АО «ТЕХНОМОР»

142105, Московская обл., г. Подольск, 1-й Деловой проезд, д.11А

Огонь заградительный

средней интенсивности ЗОС-СД-В-220

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЛРАД.676611.002 РЭ

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа ЗОС-СД-В-220 ………………………………….………..4

1.1 Назначение ……………………………………………………………………..4

1.2 Основные технические характеристики …………………………………...4

1.3 Комплект поставки …………………………………………………………….6

1.4 Устройство ……………………………………………………………………...6

1.5 Маркировка ……………………………………………………………………..8

1.6 Упаковка ………………………………………………………………………...10

2 Проверка комплектности ……………………………………………………….10

3 Требования к монтажной стойке ……………………………………………...10

4 Требования к электрическому кабелю ……………………………………….12

5 Порядок подключения и монтажа изделия ………………………………….12

6 Использование изделия ………………………………………………………..16

6.1 Эксплуатационные указания ………………………………………………...16

6.2 Указания по технике безопасности ………………………………………...17

7 Техническое обслуживание ……………………………………………………18

8 Хранение и транспортирование ………………………………..…….............18

9 Утилизация ………………………………………………………………………..19

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с  конструкцией и устройством, основными техническими характеристиками, порядком монтажа и особенностями эксплуатации огней заградительных средней интенсивности красного цвета проблесковых типа В на светоизлучающих диодах. Сокращённое наименование – ЗОС-СД-В-220 (далее по тексту ЗОС-СД или изделие).

ЗОС-СД-В-220 изготавливается по техническим условиям ЛРАД 676611.002 ТУ.

ЗОС-СД представляет собой световой прибор кругового действия проблесковый красного свечения.

Настоящее РЭ содержит требования к присоединительному электрическому кабелю, монтажной стойке, месту установки, на которое монтируется ЗОС-СД.

Перед монтажом и эксплуатацией изделия необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

К монтажу и обслуживанию изделия должен допускаться обученный и проинструктированный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей, а также свидетельство о праве проведения специальных работ.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему изделия изменения, не влияющие на выходные параметры.

Для получения дополнительной информации о технических и других характеристиках изделия обратитесь на сайт производителя www.tehnomor.ru или свяжитесь с производителем, используя контактную информацию сайта.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЗОС-СД

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

ЗОС-СД-В-220 предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу для безопасности движения воздушного транспорта в тёмное время суток, а также в условиях плохой метеорологической видимости (туман, пыльная буря и т.п.).

Штатный режим работы – проблесковый, продолжительный, обеспечивается подачей внешнего сигнала управления проблескованием. По условиям эксплуатации ЗОС-СД относятся к изделиям, работающим без надзора.

Для обеспечения штатного режима работы ЗОС-СД-В-220 применяются блоки управления световыми приборами БУСП-М-220 с модулем проблескования, изготавливаемые по техническим условиям ЛРАД.687295.008ТУ.

По согласованию с изготовителем допускается применение других блоков управления с аналогичным источником импульсов управления проблескованием.

Необходимо учитывать, что при эксплуатации на одном объекте нескольких ЗОС-СД-В-220 должна быть обеспечена синхронизация проблескования всех эксплуатируемых ЗОС-СД.

1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В							220В ±20%

Род питающего тока								переменный

### Частота питающей сети, Гц						50

Пиковая потребляемая мощность, Вт, не более			60

Цвет излучения								красный

Нормируемые углы светораспределения, град. :

- в горизонтальной плоскости						360

- в меридиональной плоскости					±1,5

Пиковая интенсивность в нормируемых углах

светораспределения, Кд							≥1600

Штатный режим работы							проблесковый

Допустимая частота следования проблесков в минуту 		от 20 до 60

Длительность проблеска, сек						0,3±10%

Параметры входного канала управления проблескованием :

- Uвх, В									8÷30

- Rвх, Ом									1200

Условия эксплуатации :

- температура окружающего воздуха, °С				от – 50 до +65

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)				от 84,0 (630)

до 106,7 (800)

- относительная влажность воздуха

при температуре +35°С±5°С, % не более			98

- скорость ветра, м/сек, не более					50

Габаритные размеры, мм, не более :

- диаметр									270

- высота									295

Масса, кг, не более								15

Срок службы, лет, не менее						10

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015					IP67*

Допустимый уровень взрывозащиты по ГОСТ12.2.020		1Ех еIIAT6

Класс безопасности по НП 001-97					"4"

Категория сейсмостойкости по НП031-01				III

(*) степень защиты IP67 гарантируется только при поставке изделия с присоединённым на предприятии-изготовителе кабелем строительной длинны с последующим испытанием. При поставке без присоединённого кабеля гарантирована степень защиты IP54.

1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 ЗОС-СД-В-220 ЛРАД.676611.002 – в количестве, согласованном с потребителем;

2 Паспорт – 1 экз. на каждое изделие;

3 Руководство по эксплуатации – 1 экз. на каждую партию изделий, отправляемых в один адрес. В конкретных случаях количество экземпляров РЭ определяется договором поставки.

4 Копия сертификата соответствия (качества);

5 Дополнительная комплектация (определяется договором поставки и указывается в паспорте на ЗОС-СД).

При поставке изделия на экспорт документация и маркировка изделия выполняется на английском языке.

1.4 УСТРОЙСТВО

# ЗОС-СД представляет собой герметичную конструкцию. Внешний вид, габаритные, установочные размеры и составные части ЗОС-СД-В-220 представлены на рисунке 1.

З0С-СД-В-220 состоит из следующих составных частей :

- оптического модуля 1 с корпусом ввода 2;

- резинового уплотнительного кольца 4 (типоразмер 106-112-36-2-4 ГОСТ 9833-73);

- перегородки 9 с герметичным кабельным вводом 8 (PG16);

- крепёжных винтов 3 (М5×16 ГОСТ 17475-80 или DIN 965) для крепления перегородки (3 шт.);

- крепёжного фланца 5;

- крепёжных винтов 10 (М5×20 ГОСТ 11738-84 или DIN 912) для крепления крепёжного фланца (3 шт.);

- стопорного винта 6 (М6×16 ГОСТ 11738-84 или DIN 912);

- заглушки 7.

Заглушка устанавливается при упаковывании на время транспортирования и хранения.

Маркировка нанесена на оптическом модуле. Место маркировки показано на рисунке 1, содержание маркировки приведено в п.1.5.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ в процессе монтажа и эксплуатации разбирать оптический модуль рисунок 1, демонтировать клемму для подключения питающих и управляющих проводников рисунок 2 (п.п.2 и 3). Герметичность сборки оптического модуля IP67 обеспечена конструкцией и проверена на предприятии-изготовителе.

Рисунок 1 Внешний вид, габаритные размеры и составные части ЗОС-СД-В-220

1.5 МАРКИРОВКА

Маркировка изделия нанесена на радиаторе оптического модуля в месте указанном на рисунке 1. Варианты маркировки на русском или английском языках изображены на рисунке 2 и содержат следующую информацию :

- сокращённое наименование;

- номинальное напряжение питающей сети;

- частота питающей сети;

- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;

- масса изделия;

- четырёхзначный серийный номер (А);

- месяц (две первые цифры из четырёх) и год поставки (две последние цифры из четырёх).

Допускается нанесение дополнительной маркировки по требованию потребителя.

Рисунок.2 Маркировка и подключение проводников питания

и управления проблескованием

1.6 УПАКОВКА

Упаковывание ЗОС-СД-В-220 производится в тарный картонный ящик, изготовленный из гофрированного трёхслойного или пятислойного картона по ГОСТ 9142.

Перед упаковыванием завернуть каждое изделие не менее чем в два слоя двухслойной или трёхслойной воздушно-пузырчатой плёнки.

Упаковка и укладка изделий в тарный картонный ящик производится изготовителем непосредственно перед отправкой.

В тарный картонный ящик укладываются ЗОС-СД, паспорта и руководство по эксплуатации согласно разделу 1.3. Способ укладки должен предотвращать перемещение всех вложений друг относительно друга и относительно внутренних поверхностей тары при транспортировании. Свободный объём в тарном картонном ящике плотно заполняется амортизирующим материалом.

Обклеиваются липкой лентой швы, стороны, дно и крышка ящика.

Маркировка тарного картонного ящика выполняется по ГОСТ 14192-77.

Манипуляционные знаки наносятся на двух боковых стенках ящика :

"Хрупкое", "Верх", "Беречь от влаги", "Предел по количеству ярусов в штабеле (n=1)".

Упаковка может быть произведена другим способом, обусловленным требованием заказчика и прописанным в условиях контракта на поставку.

# 2 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

После получения ЗОС-СД от изготовителя, вскрыть тарный картонный ящик, проверить соответствие содержимого ящика упаковочному листу, а также разделам «Комплект поставки» и «Упаковка» настоящего РЭ и на соответствие разделу “Комплектность” паспорта ЗОС-СД-В-220, произвести внешний осмотр каждого изделия на предмет отсутствия поломок и повреждений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ СТОЙКЕ

На месте монтажа и эксплуатации устанавливается монтажная стойка.

Допустимое отклонение стойки от вертикали не более 2°.

Типовой пример монтажной стойки приведён на рисунке 3.

Изделие монтируется на стойку (трубную) с наружной резьбой 1 1/4”, длиной резьбовой части не менее 25 мм и внутренним отверстием диаметром не менее 34 мм. Резьбовая часть монтажной стойки не должна иметь повреждений.

Высота и форма монтажной стойки выбирается из условий удобства монтажа, обслуживания при эксплуатации, а также возможности доступа к стопорному винту М6х16 (рисунок 1 поз.6).

Рисунок 3 Монтажная стойка для закрепления ЗОС-СД-В-220

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ КАБЕЛЮ

Для подключения ЗОС-СД-В-220 необходимо применять электрические кабели, рассчитанные на эксплуатацию под напряжением не ниже 380В. Линии питающего напряжения и сигнала управления проблескованием должны быть проложены раздельно. Для непосредственного ввода в ЗОС-СД и подключения к клеммам питающего напряжения и сигнала управления проблескованием применяется пятижильный кабель длинной не более 5-ти метров, удовлетворяющий следующим требованиям и параметрам :

- сечение каждой жилы			 – 0,5…1,5 мм²;

- диаметр наружной оболочки кабеля	 – от 9 до 12 мм;

- класс гибкости кабеля			 – не ниже 3 по ГОСТ 22483-77;

- материал наружной оболочки кабеля – полимер или резина.

Необходимо, чтобы кабель не имел деформаций круглой формы и механических повреждений оболочки (трещины, царапины, задиры и т.д.).

# 5 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ

Монтаж ЗОС-СД должен осуществляться при отключенном электропитании.

К монтажу и обслуживанию ЗОС-СД допускается обученный и проинструктированный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей, а также свидетельство на право проведения специальных работ и внимательно изучивший настоящее Руководство по эксплуатации.

Для монтажа и подключения изделия необходим следующий инструмент и расходные материалы :

- монтёрский нож;

- крестовая отвёртка №1 (РН1);

- кусачки;

- инструмент для обжима наконечников с сечением присоединяемых проводников 0,5…1,5 мм;

- набор ключей для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737;

- смазка силиконовая ТУ 2257-010-4554-0231-2003;

- смазка графитовая ТУ 0254-084-00284530-99;

Рисунок 4 – Вариант разделки 5-ти жильного кабеля

Перед началом монтажа рекомендуется смазать резьбу на монтажной стойке и фланце графитовой смазкой.

При монтаже не допускать повреждения изоляции проводов, их чрезмерного изгиба и излома.

Осмотреть изделие. На ЗОС-СД не должно быть вмятин, трещин и сколов на стеклянном защитном колпаке.

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обеспечить подключение защитного заземления ЗОС-СД через заземляющий проводник кабеля к контуру заземления со стороны источника питания в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030.

Для подключения пятижильного кабеля к ЗОС-СД его необходимо разделать в соответствии с рисунком 4.

Снять съёмные составные части ЗОС-СД-В-220, обеспечив доступ к двум клеммам (рисунок 2 поз.2 и 3), расположенным в корпусе ввода оптического модуля. При этом винт 6 рисунок 1 не выкручивать из крепёжного фланца 5 и кабельный ввод 8 не снимать с перегородки 9. Из кабельного ввода 8 удалить заглушку 7 сняв гайку с кабельного ввода.

С корпуса ввода оптического модуля снять кронштейн крепления кабеля, состоящий из деталей 4, 6, 7 рисунок 2, выкрутив два винта 5 рисунок 2.

Подключение кабеля к ЗОС-СД необходимо производить в условиях, предотвращающих попадание атмосферных осадков (туман, дождь, снег, изморось) и технических жидкостей (пар, вода и т.д.) в полость корпуса ввода оптического модуля.

Продеть разделанный кабель сквозь снятые части в последовательности, обеспечивающей их сборку, как показано на рисунке 1 и закрепить детали кронштейна крепления кабеля в соответствии с рисунком 4 в самую последнюю очередь. При этом для удобства дальнейшей сборки и предотвращения повреждения уплотнения кабельного ввода 8 и самого кабеля необходимо уплотнение кабельного ввода 8, участок кабеля от кронштейна  до уплотнения кабельного ввода 8 , а также резиновое уплотнительное кольцо 4 покрыть тонким слоем силиконовой смазки.

После этого произвести подключение проводников к соответствующим клеммам и закрепление кронштейна крепления кабеля с помощью винтов 5 рисунок 2 в корпусе ввода оптического модуля в удобной последовательности.

Подключение питающих и управляющих проводников кабеля к клеммам, смонтированным на оптическом модуле, и проводника заземления необходимо вести в соответствии с маркировкой клемм, указанной на рисунке 2.

Для подключения проводника заземления необходимо использовать наконечники 2,5-4 ГОСТ 22002.1-76.

После подключения проводников и закрепления кабеля кронштейном крепления кабеля необходимо установить на штатные места снятые составные части ЗОС-СД в соответствии с рисунком 1.

ВНИМАНИЕ! При установке снятых составных частей необходимо обязательно проверить, установку резинового уплотнительного кольца 4 рисунок 1, смазанного силиконовой смазкой.

При установке на место перегородки 9 с герметичным кабельным вводом 8 PG16 рисунок 1, закрепить её тремя крепёжными винтами 3, полностью выбрав зазор между корпусом ввода оптического модуля 1 и перегородкой, после чего завернуть винты ещё приблизительно на 30º. После этого навернуть гайку гермоввода 8. Образованная между перегородкой и корпусом ввода оптического модуля полость загерметизирована.

Навернуть крепёжный фланец 5 рисунок 1 на монтажную стойку до упора, зафиксировать его винтом 6 в удобном для дальнейшего монтажа ЗОС-СД положении. При этом для фиксации винт 6 завинтить до касания его головкой фланца 5, затем повернуть винт 6 в сторону завинчивания ещё на 150…180°.

Пропустить кабель в отверстие монтажной стойки рисунок 3 и ЗОС-СД с подключённым кабелем закрепить тремя винтами 10 к фланцу 5.

После окончательного монтажа выполнить проверку работоспособности ЗОС-СД, для чего подать на ЗОС-СД напряжение питания и сигал проблескования с учётом требований по технике безопасности  ЗОС-СД должен светить в проблесковом режиме.

Допускается перемонтаж ЗОС-СД на другое место эксплуатации, но не более трёх раз за весь срок службы.

Для этого :

- на новом месте эксплуатации подготовить кабель с разделкой по рисунку 4;

- доукомплектовать изделие наконечником 2,5-4 ГОСТ 22002.1-76 – 1 штука и провести монтаж в соответствии с РЭ.

# 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

# 6.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании ЗОС-СД в регионах с жарким климатом или в местах с близким расположением искусственных источников тепла не допускайте круглосуточной эксплуатации. Выключайте ЗОС-СД в дневное время в жаркий период для предотвращения нагрева корпуса ЗОС-СД выше +75°С. В случае крайней необходимости разрешается разовое включение ЗОС-СД в этот период на время не более чем 0,5 часа.

В период, когда перепады температур создают угрозу обледенения, необходимо ЗОС-СД включать либо не мене чем за 2 часа до наступления сумерек, либо эксплуатировать круглосуточно или в случае лёгкого доступа к местам установки ЗОС-СД обработать поверхность стеклянного колпака противообледенительной жидкостью ПОЖ “Арктика ДГ” тип I ТУ 2422-003-26759308 или аналогичной.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С включить ЗОС-СД на круглосуточное горение.

Для обеспечения лучшей электромагнитной совместимости (ЭМС) ЗОС-СД необходимо руководствоваться следующим :

1 Для подачи электропитания прокладывать кабели электропитания в заземленной металлической трубе, в металлорукаве или применять экранированный кабель;

2 Заземлять участки экрана кабеля, металлорукава или металлической трубы как минимум в двух местах (возле подключения к клеммам питания ЗОС-СД и при входе в распределительную, проходную или распаячную коробку), а если есть возможность и чаще (для защиты от высокочастотных составляющих радиопомех);

3 Располагать кабели электропитания как можно дальше от волноводов, коаксиальных кабелей приёмопередающих устройств и кабелей управления.

Сооружения, где установлены ЗОС-СД, должны быть оборудованы грозо и молниезащитой.

При эксплуатации ЗОС-СД повторная подача питающего напряжения допускается не ранее чем через 6 секунд после случайного или преднамеренного снятия питающего напряжения.

При эксплуатации ЗОС-СД в местах, где возможны падение льда или каких-либо предметов (инструмент, элементы крепежа и т.д.) необходимо устанавливать защиту над изделием, предотвращающую повреждение защитного стеклянного колпака и элементов корпуса ЗОС-СД.

При необходимости эксплуатации ЗОС-СД вблизи искусственных источников тепла (дымовые трубы и т.п.) необходимо использовать откидной или телескопический кронштейн, подъёмную стойку и т.п. или устанавливать изделия на площадках ниже уровня тепловых выбросов на 1,5 – 3 м.

Запрещается проводить электросварочные работы на металлоконструкциях с работающими ЗОС-СД.

Запрещается механическая обработка, окраска, загрязнение стеклянного колпака и корпуса ЗОС-СД.

Ремонт ЗОС-СД должен производиться специалистами предприятия-изготовителя или уполномоченного изготовителем ремонтного предприятия.

# 6.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Персоналу, допущенному к работе в зоне расположения работающих ЗОС-СД, ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться без индивидуальных средств защиты органов зрения в 20 метровой зоне работающих ЗОС-СД. Следует избегать прямого попадания светового излучения в глаза.

В ЗОС-СД имеется опасное для жизни напряжение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- эксплуатация ЗОС-СД со снятыми частями корпуса или с повреждёнными стеклянными колпаками;

- разбирать оптический модуль;

- осуществлять монтаж и демонтаж ЗОС-СД при включенном электропитании;

- использовать для подключения ЗОС-СД присоединительные кабели, не отвечающие требованиям пункта 4 данного РЭ;

- эксплуатировать ЗОС-СД без защитного заземления;

- эксплуатировать ЗОС-СД с механическими повреждениями  в виде вмятин и трещин;

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание ЗОС-СД должно осуществляться в светлое время суток при отключенном электропитании.

Периодичность и объём технического обслуживания зависит от условий, при которых эксплуатируются ЗОС-СД на объекте.

При техническом обслуживании необходимо :

- проверять надёжность крепления ЗОС-СД на монтажной стойке;

- проверять состояние защитного стеклянного колпака и элементов корпуса ЗОС-СД;

- проверять работоспособность ЗОС-СД;

- подтягивать ослабшие крепления;

- удалять загрязнения с защитного стеклянного колпака и элементов корпуса. Для удаления загрязнений использовать мягкую ткань, смоченную в спирте или моющем растворе;

При техническом обслуживании следует соблюдать меры безопасности, приведённые в п. 6.2.

Перед монтажом после хранения более 6 лет рекомендуется заменить резиновое уплотнительное кольцо 4 типоразмером 106-112-36-2-4 ГОСТ 9833-732 и герметичный кабельный ввод 8 PG16 (рисунок 1).

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение ЗОС-СД – под навесом на срок до 1 года в тарном картонном ящике и в отапливаемом хранилище на оставшийся срок при общем сроке сохраняемости не менее 10,5 лет.

Условия хранения под навесом : температура от минус 50 до + 60, относительная влажность воздуха до 100% при температуре 35°С.

Условия хранения в отапливаемом хранилище : температура от +5 до +40 °С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С.

В срок хранения 1 год в условиях хранения под навесом входит срок транспортирования. Срок транспортирования – не более трёх месяцев.

При перенесении в отапливаемое хранилище ЗОС-СД должны быть извлечены из транспортной тары, освобождены от упаковки и размещены на стеллажах в один ряд по высоте.

Транспортирование изделий может производиться только в таре всеми видами закрытых транспортных средств : автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом в вагонах, контейнерах и фургонах без ограничения расстояния при температуре от минус 70 до +60 °С.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли на изделие.

При транспортировании тарные ящики с ЗОС-СД должны быть закреплены в транспортных средствах так, чтобы исключалась возможность их смещения и соударения.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Все корпусные детали изделия, изготовленные из алюминиевого сплава, крепёж и защитный стеклянный колпак пригодны для вторичного использования после полной разборки всего изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы.

Электронные модули источника питания, светоизлучатель, а также уплотнения и заглушку кабельного ввода нельзя утилизировать вместе с прочими отходами. Они подлежат специальной утилизации.

Информацию об актуальных методах утилизации можно получить в органах коммунального управления по месту утилизации.