# АО «ТЕХНОМОР»

142105, Московская обл., г. Подольск, 1-й Деловой проезд, д.11А

# ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ

малой (низкой) интенсивности красного цвета

на светоизлучающих диодах

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ЛРАД.676769.001 РЭ

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа ЗОМ..........................................................................	4

# 1.1 Назначение..............................................................................................	4

# 1.2 Основные технические характеристики…………………………………..	4

# 1.3 Комплект поставки...................................................................................	5

# 1.4 Устройство…………………………………………………………….............	6

# 1.5 Маркировка...…………………………………………………………............	7

# 1.6 Упаковка..……………………………………..………………………….........	7

# 2 Проверка комплектности………………………………….............................	8

# 3 Требования к монтажной стойке...............................................................	8

# 4 Требования к питающему кабелю.............................................................	9

# 5 Порядок подключения и монтажа ЗОМ…………………….……..………...	10

6 Использование изделия.…………………………………………..…………..16

6.1 Эксплуатационные указания…………....................................................	16

# 6.2 Указания по технике безопасности........................................................	17

# 7 Техническое обслуживание…………………………………………………...	18

8 Хранение и транспортирование................................................................	18

9 Утилизация..................................................................................................	19

10.Приложение А........................................................................................ 20

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией и устройством, основными техническими характеристиками, порядком монтажа и особенностями эксплуатации огней заградительных малой (низкой) интенсивности красного цвета на светоизлучающих диодах ЗОМ-СД-А-1-1, ЗОМ-СД-B-1-1, ЗОМ-СД-А-2-1, ЗОМ-СД-B-2-1 (далее по тексту ЗОМ).

Настоящее РЭ содержит требования к присоединительному электрическому кабелю, монтажной стойке, месту установки, на которое монтируется ЗОМ.

Перед монтажом и эксплуатацией ЗОМ необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

К монтажу и обслуживанию ЗОМ должен допускаться обученный и проинструктированный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей, а также свидетельство о праве проведения специальных работ.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, улучшающие эксплуатационно-технические характеристики изделий.

Светоизлучающая часть ЗОМ выполнена в виде законченной неразборной конструктивной сборки – оптического модуля (смотри подраздел 1.4).

Структура условного обозначения ЗОМ :

ЗОМ-СД-Х-Х-1

огонь одиночный (один оптический модуль)

напряжение питающей сети : 1 – переменное   50 Гц (187…242)В

2 – постоянное   (18...60)В

тип А или В (по классификации ИКАО или ФАП 119)

тип излучателя – светодиодный

заградительный огонь малой (низкой) интенсивности

Для получения дополнительной информации о технических и других характеристиках изделия обратитесь на сайт производителя www.tehnomor.ru или свяжитесь с производителем, используя контактную информацию сайта.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЗОМ

# 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Огни заградительные малой (низкой) интенсивности красного цвета на светоизлучающих диодах ЗОМ предназначены для световой маркировки высотных и протяжённых объектов, представляющих угрозу для безопасности движения воздушного транспорта в тёмное время суток и в условиях плохой метеорологической видимости в дневное время (туман, пыльная буря, сильный снегопад, проливной дождь и т.д.).

Областью применения ЗОМ являются инфраструктура аэродромов, вертодромов, антенно-мачтовые сооружения предприятий связи, трубы промышленных предприятий, и другие высотные строения.

По условиям эксплуатации ЗОМ относятся к изделиям, работающим без надзора. Штатный режим работы – непрерывное продолжительное свечение с ручным или автоматическим управлением включения и выключения.

# 1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| № п/п | Характеристики | Обозначение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗОМ-СД-А-1-1 ЛРАД.676769.001 | ЗОМ-СД-А-2-1 ЛРАД.676769.001-02 | ЗОМ-СД-В-1-1 ЛРАД.676769.001-01 | ЗОМ-СД-В-2-1 ЛРАД.676769.001-03 |
| 1 | Род питающего тока | (~) переменный, 50Гц | + |  | + |  |
|  |  | (--) постоянный |  | + |  | + |
| 2 | Напряжение питающей сети, В | 187…242 | + |  | + |  |
|  |  | 18…60 |  | + |  | + |
| 3 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 8 | + |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | + |  |
|  |  | 5 |  | + |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  | + |
| 4 | Сила света в угле от +60 до +100 вертикальной плоскости, КД | от 10 до 30 | + | + |  |  |
|  |  | от 32 до 96 |  |  | + | + |

Цвет свечения								красный

Сила света в вертикальной плоскости в пределах

углов от – 6º до +6º и в пределах углов от +10º до +50º

относительно горизонтальной плоскости должна быть :

- для ЗОМ-СД-А-Х-1							от 4 до 12 кд (*)

- для ЗОМ-СД-В-Х-1							от10 до 30 кд (**)

Вид климатического исполнения по ГОСТ15150		В1

Условия эксплуатации ЗОМ :

- температура окружающей среды, °С				от – 70 до + 75

- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)			от 56,0 (420)

до 106,7 (800)

- повышенная влажность воздуха при

температуре окружающего воздуха + 35°С			100%

Габаритные размеры, мм, не более :

- диаметр								88

- высота									160,5

Масса, кг, не более							1,0

Степень защиты по ГОСТ 14254					IPX7

Срок службы, лет, не менее						10

Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0		0I

Допустимый уровень взрывозащиты по ГОСТ12.2.020		1Ех еIIAT6

(*) – типовая диаграмма распределение силы света приведена в Приложении А (рисунок А.1 и рисунок А.3)

(**) – типовая диаграмма распределение силы света приведена в Приложении А (рисунок А.2 и рисунок А.4)

# 1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Огонь заградительный малой (низкой) интенсивности красного цвета на светоизлучающих диодах ЗОМ-СД-Х-Х-1 – количество определяется договором на поставку;

2 Паспорт – 1 экз. на каждое изделие;

3 Руководство по эксплуатации – 1 экз. на партию изделий в каждый адрес;

4 Копия сертификата соответствия (качества);

5 Дополнительная комплектация (определяется договором поставки и указывается в паспорте на ЗОМ).

# 1.4 УСТРОЙСТВО

# Заградительный огонь малой (низкой) интенсивности на светоизлучающих диодах ЗОМ представляет собой герметичную конструкцию (см. рисунок 1).

# В соответствии с указаниями ГОСТ Р МЭК 62305-4 конструкция заградительного огня обеспечивает :

# - экранирование источника питания металлическим корпусом;

# - двойное заземление всех металлических частей корпуса;

# - встроенную защиту от перенапряжений источника питания.

1 – оптический модуль;					5 – шайба;

2 – кольцо уплотнительное;				6 – стакан;

3 – винт М4;							7 – гайка гермоввода;

4 – шайба;							8 – ярлык.

Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры ЗОМ-СД-Х-Х-1

Заглушка устанавливается при упаковывании на время транспортирования и хранения.

Маркировка нанесена на оптическом модуле. Место маркировки показано на рисунке 5, содержание маркировки приведено в п. 1.5.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ в процессе эксплуатации разбирать оптический модуль, нарушать заливку винтов поз.9 рисунок 1, демонтировать клемму для подключения питающих проводников. Герметичность сборки оптического модуля обеспечена и проверена на предприятии-изготовителе.

# 1.5 МАРКИРОВКА

Маркировка изделия нанесена на ярлыке 8 (рисунок 1) и содержит следующую информацию :

- условное обозначение ЗОМ согласно таблицы 1;

- род питающего тока и номинальное напряжение питающей сети

- заводской номер ЗОМ;

- месяц (две первые цифры из четырёх) и год поставки (две последние цифры из четырёх).

Маркировка оптического модуля (рисунок 5) содержит следующую информацию :

- тип по классификации ИКАО и ФАП 119 :

А  –  для ЗОМ типа А

В  –  для ЗОМ типа В

- род питающего тока и напряжение питающей сети согласно таблицы 1;

- заводской номер оптического модуля;

- месяц (две первые цифры из четырёх) и год поставки (две последние цифры из четырёх).

1.6 УПАКОВКА

Упаковывание ЗОМ производится в тарный картонный ящик, изготовленный из гофрированного трёхслойного или пятислойного картона по ГОСТ 9142.

Перед упаковыванием завернуть каждое изделие не менее чем в два слоя двухслойной или трёхслойной воздушно-пузырчатой плёнки.

Упаковка и укладка изделий в тарный картонный ящик производится изготовителем непосредственно перед отправкой.

В тарный картонный ящик укладываются ЗОМ, паспорта и руководство по эксплуатации согласно разделу 1.3. Способ укладки должен предотвращать перемещение всех вложений друг относительно друга и относительно внутренних поверхностей тары при транспортировании. Свободный объём в тарном картонном ящике плотно заполняется амортизирующим материалом.

Обклеиваются липкой лентой швы, стороны, дно и крышка ящика.

Маркировка тарного картонного ящика выполняется по ГОСТ 14192-77.

Манипуляционные знаки наносятся на двух боковых стенках ящика :

"Хрупкое", "Верх", "Беречь от влаги", "Предел по количеству ярусов в штабеле (n=2)".

# 2 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

После получения ЗОМ от изготовителя, вскрыть тарный картонный ящик, проверить соответствие содержимого ящика упаковочному листу, а также разделам «Комплект поставки» и «Упаковка» настоящего РЭ и на соответствие разделу “Комплектность” паспорта ЗОМ, произвести внешний осмотр каждого изделия на предмет отсутствия поломок и повреждений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ СТОЙКЕ

На месте монтажа и эксплуатации устанавливается монтажная стойка.

Допустимое отклонение стойки от вертикали не более 3°.

Типовой пример монтажной стойки приведён на рисунке 2.

Изделие монтируется на стойку (трубную) с наружной резьбой 3/4”, длиной резьбовой части не менее 20 мм и внутренним отверстием диаметром не менее 20 мм. Резьбовая часть монтажной стойки не должна иметь повреждений. Высота и форма монтажной стойки выбирается из условий удобства монтажа, обслуживания при эксплуатации, а также возможности доступа к стопорному винту М5х12 (рисунок 1).

Рисунок 2 – Монтажная стойка для закрепления ЗОМ

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Для подключения ЗОМ необходимо применять электрические кабели, рассчитанные на эксплуатацию под напряжением не ниже 380В и удовлетворяющие следующим требованиям и параметрам :

- количество питающих жил			 – 3;

- сечение каждой жилы			 – 0,5…2,5 мм²;

- диаметр наружной оболочки кабеля	 – от 6 до 9 мм;

- класс гибкости кабеля			 – не ниже 3 по ГОСТ 22483-77;

- материал наружной оболочки кабеля – полимер или резина.

Необходимо, чтобы кабель не имел деформаций круглой формы и механических повреждений оболочки (трещины, царапины, задиры и т.д.).

Допускается использовать 2-х жильный экранированный кабель (с экраном, покрытым оболочкой), при этом экран кабеля использовать вместо заземляющего проводника.

# 5 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖА ЗОМ

Монтаж ЗОМ должен осуществляться при отключенном электропитании.

К монтажу и обслуживанию ЗОМ допускается обученный и проинструктированный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей, а также свидетельство на право проведения специальных работ и внимательно изучивший настоящее Руководство по эксплуатации.

Для монтажа и подключения изделия необходим следующий инструмент и расходные материалы :

- монтёрский нож;

- крестовая отвёртка №1 (РН1);

- кусачки;

- инструмент для обжима наконечников с сечением присоединяемых проводников 0,5…2,5 мм;

- набор ключей для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737;

- смазка силиконовая ТУ 2257-010-4554-0231-2003;

- смазка графитовая ТУ 0254-084-00284530-99;

- ключ гаечный рожковый 17.

Рисунок 3 – Вариант разделки кабеля

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом убедитесь в том, что питающее напряжение сети, к которому подключаются ЗОМ, соответствует напряжению, указанному на ярлыке и на маркировке оптического модуля, рисунок 5.

Перед началом монтажа рекомендуется смазать резьбу на монтажной стойке и фланце графитовой смазкой.

При монтаже не допускать повреждения изоляции проводов, их чрезмерного изгиба и излома.

Осмотреть изделие. На ЗОМ не должно быть вмятин, трещин и сколов на стеклянном защитном колпаке.

ВНИМАНИЕ! Пользователь должен обеспечить подключение защитного заземления ЗОМ через заземляющий проводник кабеля к контуру заземления со стороны источника питания в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030.

Для подключения кабеля к ЗОМ его необходимо разделать в соответствии с рисунком 3.

С ЗОМ снять детали (рисунок 4) в следующей последовательности :

- Снять с изделия фланец 9 с винтом 13;

- Снять со стакана 5 гайку гермоввода 8, вставку 7 и уплотнение кабеля 6, удалить заглушку;

- Снять стакан 5 и кольцо 2;

- Снять кронштейн 3.

Уплотнительное кольцо 2 покрыть тонким слоем силиконовой смазки и установить на штатное место.

Подключение кабеля к ЗОМ необходимо производить в условиях, предотвращающих попадание атмосферных осадков (туман, дождь, снег, изморось) и технических жидкостей (пар, вода и т.д.) под стакан 5.

Подключение питающих проводников кабеля к клемме, смонтированной на оптическом модуле, и проводника заземления необходимо вести в следующей последовательности :

- Продеть кабель 4, как показано на рисунке 4, сквозь элементы 9…5 и 3. При этом для удобства дальнейшей сборки и предотвращения повреждения уплотнения кабеля 6 и самого кабеля необходимо уплотнение кабеля 6 и участок кабеля от кронштейна 3 до уплотнения кабеля 6 покрыть тонким слоем силиконовой смазки.

- Подключить питающие проводники кабеля к клемме 4 (рисунок 5). Подключение фазного и нулевого проводника кабеля к клемме 4 – произвольное. Заземляющий проводник питающего кабеля вставить в наконечник 1. Наконечник обжать.

3	Закрепить двумя винтами 2 с шайбой 6 и шайбой 7 кронштейн 8, причём под один из винтов закрепить наконечник 1 с заземляющим проводником. Выступание наконечника 1 и заземляющего провода за габариты диаметра 56 не допускается (см. рисунок 5).

4	Закрепить кабель в кронштейне 8 винтом 9. Кабель не должен перемещаться и вращаться в кронштейне  вдоль и вокруг своей оси.

5	Установить на место стакан 5 (рисунок 4), закрепить его винтами 14 с шайбами 15 и 16, полностью выбрав зазор между оптическим модулем 1 и стаканом 5, после чего завернуть винты 14 ещё приблизительно на 30º.

ВНИМАНИЕ! При установке стакана необходимо обязательно проверить, установлено ли кольцо 2, смазанное силиконовой смазкой.

6	Установить уплотнение кабеля 6 и вставку 7 в стакан 5, при этом уплотнение кабеля 6 сверху покрыть тонким слоем силиконовой смазки.

7	Навернуть гайку 8 до упора, что определяется по заметному увеличению момента затяжки. Образованная между стаканом и корпусом оптического модуля полость герметизирована.

8	Пропустить кабель 4 в отверстие монтажной стойки (рисунок 2).

9	Навернуть фланец 9 (рисунок 4) на монтажную стойку до упора, зафиксировать его винтом 13 в удобном для дальнейшего монтажа ЗОМ положении. При этом для фиксации винт 13 завинтить до касания его головкой фланца 9, затем повернуть винт 13 в сторону завинчивания ещё на 150…180°.

10	ЗОМ с подключённым кабелем закрепить тремя винтами 10 к фланцу 9.

11	Выполнить проверку работоспособности ЗОМ, для чего подать на ЗОМ напряжение питания с учётом требований по технике безопасности п. 2.3.2. ЗОМ должен светить.

12. Допускается перемонтаж ЗОМ на другое место эксплуатации, но не более трёх раз за весь срок службы.

Для этого :

- на новом месте эксплуатации подготовить кабель с разделкой по рисунку 3;

- доукомплектовать изделие наконечником 2,5-4 ГОСТ 22002.1-76 – 1 штука и провести монтаж в соответствии с РЭ.

1 – оптический модуль ЛРАД.676625.010; 2 – кольцо 058-062-25-2-2 ГОСТ 9833-73; 3 – кронштейн ЛРАД.753312.001; 4 – кабель; 5 – стакан ЛРАД.711454.007; 6 – уплотнение кабеля ЛРАД.713141.002; 7 – вставка ЛРАД.713341.001; 8 – гайка гермоввода ЛРАД.713163.001; 9 – фланец ЛРАД.711662.003; 10 – винт М4-6g х 10.68.20.019 ГОСТ 11738-84; 11 – шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70; 12 – шайба А.4.01.10.019 ГОСТ 11371-78; 13 – винт М5-6g х 12.68.20.019 ГОСТ 11738-84; 14 – винт М4-6g х 16.68.20.019 ГОСТ 11738-84; 15 – шайба 4 65 Г 019 ГОСТ 6402-70; 16 – шайба А.4.01.10.019 ГОСТ11371-78; 17 – винт М4-6g х 8 14Н.10.019 ГОСТ 1477-93.

Рисунок 4 – Монтаж кабеля

1 – наконечник 2,5-4 ГОСТ 22002.1-76;

2 – винт М4-6g х 8.68.20.019 ГОСТ 11738-84;

3 – шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70;

4 – клемма;

5 – винт М4-6g х 8.68.20.019 ГОСТ 11738-84;

6 – шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70;

7 – шайба A.4.01.10.019 ГОСТ 11371-78;

8 – кронштейн ЛРАД. ЛРАД.753312.001;

9 – винт М4-6g х 8 14Н.10.019 ГОСТ1477-93

Рисунок 5 – Подключение кабеля

# 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

# 6.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании ЗОМ в регионах с жарким климатом или в местах с близким расположением искусственных источников тепла не допускайте круглосуточной эксплуатации. Выключайте ЗОМ в дневное время в жаркий период для предотвращения нагрева корпуса ЗОМ выше +75°С. В случае крайней необходимости разрешается разовое включение ЗОМ в этот период на время не более чем 0,5 часа.

В период, когда перепады температур создают угрозу обледенения, необходимо ЗОМ включать либо не мене чем за 2 часа до наступления сумерек, либо эксплуатировать круглосуточно или в случае лёгкого доступа к местам установки ЗОМ обработать поверхность стеклянного колпака противообледенительной жидкостью ПОЖ “Арктика ДГ” тип I ТУ 2422-003-26759308 или аналогичной.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С включить ЗОМ на круглосуточное горение.

Для обеспечения лучшей электромагнитной совместимости (ЭМС) ЗОМ необходимо руководствоваться следующим :

1 Для подачи электропитания прокладывать кабели электропитания в заземленной металлической трубе, в металлорукаве или применять экранированный кабель;

2 Заземлять участки экрана кабеля, металлорукава или металлической трубы как минимум в двух местах (возле подключения к клеммам питания ЗОМ и при входе в распределительную, проходную или распаячную коробку), а если есть возможность и чаще (для защиты от высокочастотных составляющих радиопомех);

3 Располагать кабели электропитания как можно дальше от волноводов и коаксиальных кабелей приёмопередающих устройств.

Сооружения, где установлены ЗОМ, должны быть оборудованы грозо и молниезащитой.

При эксплуатации ЗОМ повторная подача питающего напряжения допускается не ранее чем через 6 секунд после случайного или преднамеренного снятия питающего напряжения.

При эксплуатации ЗОМ в местах, где возможны падение льда или каких-либо предметов (инструмент, элементы крепежа и т.д.) необходимо устанавливать защиту над изделием, предотвращающую повреждение защитного стеклянного колпака и элементов корпуса ЗОМ.

При необходимости эксплуатации ЗОМ вблизи искусственных источников тепла (дымовые трубы и т.п.) необходимо использовать откидной или телескопический кронштейн, подъёмную стойку и т.п. или устанавливать изделия на площадках ниже уровня тепловых выбросов на 1,5 – 3 м.

Запрещается проводить электросварочные работы на металлоконструкциях с работающими ЗОМ.

Запрещается механическая обработка, окраска, загрязнение стеклянного колпака и корпуса ЗОМ.

Ремонт ЗОМ должен производиться специалистами предприятия-изготовителя или уполномоченного изготовителем ремонтного предприятия.

# 6.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Персоналу, допущенному к работе в зоне расположения работающих ЗОМ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться без индивидуальных средств защиты органов зрения в 10 метровой зоне работающих ЗОМ.

В ЗОМ имеется опасное для жизни напряжение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- эксплуатация ЗОМ со снятыми частями корпуса или с повреждёнными стеклянными колпаками;

- разбирать оптический модуль;

- осуществлять монтаж и демонтаж ЗОМ при включенном электропитании;

- использовать для подключения ЗОМ присоединительные кабели, не отвечающие требованиям пункта 4 данного РЭ;

- эксплуатировать ЗОМ без защитного заземления;

- эксплуатировать ЗОМ с механическими повреждениями  в виде вмятин и трещин;

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание ЗОМ должно осуществляться в светлое время суток при отключенном электропитании.

Периодичность и объём технического обслуживания зависит от условий, при которых эксплуатируются ЗОМ на объекте.

При техническом обслуживании необходимо :

- проверять надёжность крепления ЗОМ на монтажной стойке;

- проверять состояние защитного стеклянного колпака и элементов корпуса ЗОМ;

- проверять работоспособность ЗОМ;

- подтягивать ослабшие крепления;

- удалять загрязнения с защитного стеклянного колпака и элементов корпуса. Для удаления загрязнений использовать мягкую ткань, смоченную в спирте или моющем растворе;

При необходимости проверки заводского номера оптического модуля снять стакан поз.6, отвернув винты М4 поз.3 (рисунок 1).

При техническом обслуживании следует соблюдать меры безопасности, приведённые в п. 6.2.

Перед монтажом после хранения более 6 лет рекомендуется заменить кольцо 2 и уплотнение кабеля 6 (рисунок 4).

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение ЗОМ – под навесом на срок до 1 года в тарном картонном ящике и в отапливаемом хранилище на оставшийся срок при общем сроке сохраняемости не менее 10,5 лет.

Условия хранения под навесом : температура от минус 50 до + 60, относительная влажность воздуха до 100% при температуре 35°С.

Условия хранения в отапливаемом хранилище : температура от +5 до +40 °С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С.

В срок хранения 1 год в условиях хранения под навесом входит срок транспортирования. Срок транспортирования – не более трёх месяцев.

При перенесении в отапливаемое хранилище ЗОМ должны быть извлечены из транспортной тары, освобождены от упаковки и размещены на стеллажах в один ряд по высоте.

Транспортирование изделий может производиться только в таре всеми видами закрытых транспортных средств : автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом в вагонах, контейнерах и фургонах без ограничения расстояния при температуре от минус 70 до +60 °С.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли на изделие.

При транспортировании тарные ящики с ЗОМ должны быть закреплены в транспортных средствах так, чтобы исключалась возможность их смещения и соударения.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Все корпусные детали изделия, изготовленные из алюминиевого сплава, крепёж и защитный стеклянный колпак пригодны для вторичного использования после полной разборки всего изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы.

Электронные модули источника питания, светоизлучатель, а также уплотнения и заглушку кабельного ввода нельзя утилизировать вместе с прочими отходами. Они подлежат специальной утилизации.

Информацию об актуальных методах утилизации можно получить в органах коммунального управления по месту утилизации.

Приложение А

(справочное)

Рисунок А.1 - Распределение силы света ЗОМ-СД-А-Х-1

в вертикальной плоскости (типовое)

Рисунок А.2 - Распределение силы света ЗОМ-СД-В-Х-1

в вертикальной плоскости (типовое)

Рисунок А.3 - Распределение силы света ЗОМ-СД-А-Х-1

в горизонтальной плоскости (типовое)

Рисунок А.4 - Распределение силы света ЗОМ-СД-В-Х-1

в горизонтальной плоскости (типовое)